## 10000N K
Baureihe K
a | Kabel-Mittenabstand | [5 empty] | 0.09 |  | m
L Kabel | Kabellänge | [5 empty] | 100 |  | m
Ik | Kurzschlussstrom | [5 empty] | 23000 |  | A
| Stoßfaktor (meist 1,8) | [5 empty] | 1.8
Is | Stoßkurzschlussstrom | [5 empty] | 58548.4415 |  | A
Fzul | max. Kraft zulässig | [5 empty] | 12500 |  | N/m
Lzul | max. Schellenabstand | [5 empty] | 1.6409 |  | m
| Benötigte Schellen | [5 empty] | 62 |  | Stück
| 1.8 | [5 empty] | 0.8
Lempf | Empfohlener Schellenabstand | [5 empty] | 0.8 |  | m
F | Kraft an den Schellen | [5 empty] | 6094.08 |  | N/m
| Benötigte Schellen | [5 empty] | 126 |  | Stück
Bei unbewehrten Kabel, soll der Schellenabstand das 20-fache des
Kabeldurchmessers, oder 80cm nicht überschreiten.
Firma/Projekt.: ………………………………………………….………...……
zu Angebot VE-Nr.: …………….………………………………………….…..
Abmessungen in mm
Typ | DØ | L | B | l | dØ | H1 | H2 | h | a
K 26/38 | 24 - 38 | 91 | 60 | 60 | 12 | 36 - 47 | 46 - 57 | 19 | 7
K 36/52 | 36 - 52 | 108 | 60 | 75 | 12 | 43 - 56 | 56 - 72 | 24 | 8
K 50/75 | 50 - 75 | 126 | 60 | 95 | 12 | 51 - 77 | 74 - 98 | 30 | 9
K 66/90 | 66 - 90 | 158 | 70 | 120 | 14 | 65 - 89 | 91 - 115 | 42 | 10
DØ: zulässiger Kabelaußendurchmesserbereich
max. Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: 5 Nm
Technische Unterstützung:
| HC-ELECTRIC | [5 empty] | Tel: 606 87 88 FAX DW: 20
| AILECGASSE 30 | [5 empty] | www.hc-electric.com
| 1110 WIEN | [5 empty] | office@hc-electric.com

## 12500N KS
Baureihe KS
a | Kabel-Mittenabstand | [5 empty] | 0.04 |  | m
L Kabel | Kabellänge | [5 empty] | 100 |  | m
Ik | Kurzschlussstrom | [5 empty] | 23000 |  | A
| Stoßfaktor (meist 1,8) | [5 empty] | 1.8
Is | Stoßkurzschlussstrom | [5 empty] | 58548.4415 |  | A
Fzul | max. Kraft zulässig | [5 empty] | 12500 |  | N/m
Lzul | max. Schellenabstand | [5 empty] | 0.72931 |  | m
| Benötigte Schellen | [5 empty] | 138 |  | Stück
| 0.8 | [5 empty] | 0.8
Lempf | Empfohlener Schellenabstand | [5 empty] | 0.72931 |  | m
F | Kraft an den Schellen | [5 empty] | 12500 |  | N/m
| Benötigte Schellen | [5 empty] | 138 |  | Stück
Bei unbewehrten Kabel, soll der Schellenabstand das 20-fache des
Kabeldurchmessers, oder 80cm nicht überschreiten.
Firma/Projekt.: ………………………………………………….………...……
zu Angebot VE-Nr.: …………….………………………………………….…..
Abmessungen in mm
Typ | DØ | L | B | l | dØ | H1 | H2 | h | a
KS 25/36 | 25-36 | 150 | 80 | 110 | 12 | 55-75 | 77-97 | 35 | 19
KS 33/46 | 33-46 | 170 | 80 | 130 | 12 | 55-85 | 95-115 | 35 | 19
DØ: zulässiger Kabelaußendurchmesserbereich
Die Bohrung für eine Schraube M 10 im Unterteil der Kabelschellen der Baureihe KS ermöglicht eine direkte Befestigung z.B.: auf Böden und Wänden oder an Gitter-, Beton- oder Holzmasten.
max. Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: 5 Nm
Technische Unterstützung:
| HC-ELECTRIC | [5 empty] | Tel: 606 87 88 FAX DW: 20
| AILECGASSE 30 | [5 empty] | www.hc-electric.com
| 1110 WIEN | [5 empty] | office@hc-electric.com

## 25000N KP
Baureihe KP
a | Kabel-Mittenabstand | [5 empty] | 0.05 |  | m
L Kabel | Kabellänge | [5 empty] | 100 |  | m
Ik | Kurzschlussstrom | [5 empty] | 23000 |  | A
| Stoßfaktor (meist 1,8) | [5 empty] | 1.8
Is | Stoßkurzschlussstrom | [5 empty] | 58548.4415 |  | A
Fzul | max. Kraft zulässig | [5 empty] | 25000 |  | N/m
Lzul | max. Schellenabstand | [5 empty] | 1.8233 |  | m
| Benötigte Schellen | [5 empty] | 56 |  | Stück
| 1 | [5 empty] | 0.8
Lempf | Empfohlener Schellenabstand | [5 empty] | 0.8 |  | m
F | Kraft an den Schellen | [5 empty] | 10969.344 |  | N/m
| Benötigte Schellen | [5 empty] | 126 |  | Stück
Bei unbewehrten Kabel, soll der Schellenabstand das 20-fache des
Kabeldurchmessers, oder 80cm nicht überschreiten.
Firma/Projekt.: ………………………………………………….………...……
zu Angebot VE-Nr.: …………….………………………………………….…..
Abmessungen in mm
Typ | DØ | L | B | l | dØ | H1 | H2 | h | a
KP 29/41 | 29-41 | 172 | 80 | 125 | 14 | 60-90 | 81-111 | 40 | 20
KP 39/53 | 39-53 | 190 | 80 | 145 | 14 | 63-93 | 101-131 | 45 | 20
KP 51/64 | 51-64 | 205 | 90 | 160 | 14 | 95-123 | 130-158 | 70 | 25
DØ: zulässiger Kabelaußendurchmesserbereich
max. Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: 8 Nm
Technische Unterstützung:
| HC-ELECTRIC | [5 empty] | Tel: 606 87 88 FAX DW: 20
| AILECGASSE 30 | [5 empty] | www.hc-electric.com
| 1110 WIEN | [5 empty] | office@hc-electric.com

## 25000N KH
Baureihe KH
a | Kabel-Mittenabstand | [5 empty] | 0.08 |  | m
L Kabel | Kabellänge | [5 empty] | 100 |  | m
Ik | Kurzschlussstrom | [5 empty] | 23000 |  | A
| Stoßfaktor (meist 1,8) | [5 empty] | 1.8
Is | Stoßkurzschlussstrom | [5 empty] | 58548.4415 |  | A
Fzul | max. Kraft zulässig | [5 empty] | 25000 |  | N/m
Lzul | max. Schellenabstand | [5 empty] | 2.9172 |  | m
| Benötigte Schellen | [5 empty] | 35 |  | Stück
| 1.6 | [5 empty] | 0.8
Lempf | Empfohlener Schellenabstand | [5 empty] | 0.8 |  | m
F | Kraft an den Schellen | [5 empty] | 6855.84 |  | N/m
| Benötigte Schellen | [5 empty] | 126 |  | Stück
Bei unbewehrten Kabel, soll der Schellenabstand das 20-fache des
Kabeldurchmessers, oder 80cm nicht überschreiten.
Firma/Projekt.: ………………………………………………….………...……
zu Angebot VE-Nr.: …………….………………………………………….…..
Abmessungen in mm
Typ | DØ | L | B | l | dØ | H1 | H2 | h | a
KH 62/75 | 62-75 | 225 | 90 | 185 | 18 | 114-142 | 172-200 | 80 | 30
KH 73/86 | 73-86 | 250 | 100 | 210 | 18 | 119-147 | 192-220 | 85 | 30
KH 84/97 | 84-97 | 270 | 100 | 230 | 18 | 128-156 | 214-242 | 95 | 30
KH 95/107* | 95-107 | 290 | 100 | 250 | 18 | 136-164 | 244-262 | 103 | 30
KH 105/117 | 105-117 | 310 | 100 | 270 | 18 | 144-178 | 248-282 | 108 | 30
KH 115/140 | 115-140 | 365 | 120 | 320 | 18 | 182-242 | 270-330 | 145 | 35
KH 138/165 | 138-165 | 500 | 140 | 420 | 20 | 215-310 | 295-390 | 165 | 40
DØ: zulässiger Kabelaußendurchmesserbereich
max. Anzugsmoment der Befestigungsschrauben: | [7 empty] | 8 Nm ohne elastische Einlage
20 Nm mit elastischer Einlage
Technische Unterstützung:
| HC-ELECTRIC | [5 empty] | Tel: 606 87 88 FAX DW: 20
| AILECGASSE 30 | [5 empty] | www.hc-electric.com
| 1110 WIEN | [5 empty] | office@hc-electric.com